## Прайс-лист c 01.01.26
Стальные водогрейные котлы ICI REX
Стальной двухходовой жаротрубный котел, с топкой цилиндрической формы с реверсивным развитием факела. Топка имеет выпуклое днище,поддерживаемое полностью омываемым патрубком. Предназначен для работы с наддувными горелками на жидком или газообразном топливе. Используется в гидравлических системах с температурой воды от 60 до 110°C (предохранительный термостат настроен на 115°C). Основные характеристики водогрейного котла REX: — корпус котла изготовлен из высококачественной стали и образован передней трубной решеткой, развальцованной по направлению к топке RSB способом, выпуклой (не плоской – для повышения сопротивления внутреннему давлению) и задней трубной решеткой; отверстия выполнены лазерной резкой; — топка цилиндрической формы с реверсивным развитием факела, полностью закрытая в тыльной части выпуклым днищем, поддерживаемым омываемым патрубком; пламя развивается до центральной части топки, затем горячие дымовые газы возвращаются в переднюю, частично омываемую, часть топки, и далее дымовые газы поступают в пучок дымогарных труб; — дымогарные трубы стандарта EN10217-2 P235GH привариваются к трубным решеткам и оснащаются специальными спиральными турбулизаторами — задняя дымовая камера, изготовлена из стального листа, покрытого специальной термокраской, и представляет собой единую легко снимаемую конструкцию для осмотра газоходов; крепится к корпусу болтами; оснащена выходом для соединения с дымовой трубой и дверцей для очистки; — обечайка корпуса котла оснащена соответствующими патрубками для соединения с гидравлической системой котельной, а также необходимыми для установки рабочего оборудования; вся сварная конструкция выполнена современными методами сварки и квалифицированным сертифицированным персоналом.
КУРС ЦБ+1%
Модель | Артикул | Розница | Модель | Артикул | Розница
REX 9 | 83802010 | 5556 | REX 120 | 83812020 | 25186 | Объектные поставки. Скидки предоставляются после прохождения тендерной заявки
REX 10 | 83802020 | 5762 | REX 130 | 83812030 | 26667
REX 12 | 83802030 | 5968 | REX 180 | 83814010 | 36112
REX 15 | 83803010 | 7099 | REX 240 | 83816010 | 46852
REX 20 | 83803020 | 7305 | REX 300 | 83817010 | 57167
REX 30 | 83805010 | 8519 | REX 350 | 83818010 | 65556
REX 40 | 83807010 | 10463 | REX 450 | 83820010 | 100186
REX 62 | 83809010 | 14630 | REX 600 | 83822010 | 125741
REX 75 | 83810010 | 16852
REX 85 | 83810020 | 18519
REX 100 | 83812010 | 21112
Панель управления | QEST03110 | 463